# TECHNICKÁ SPRÁVA

Stavba     :  "ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI S VYUŽÍTÍM 			BIOMASY-KULTURNÝ DOM MNÍŠEK NAD POPRADOM"

C KN 26

Investor  :   OBEC ÚRAD, MNÍŠEK NAD POPRADOM 126, 065 22

Časť       :  	so 03 USTREDNÉ VYKUROVANIE

Stupeň   :    Projekt pre stavebné povolenie

# VŠEOBECNE

Predmetom projektu  je zriadenie kotolne, návrh zdroja tepla, vykurovacieho systému , potrubných rozvodov a ostatných zariadení pre predmetný objekt.

Novozriadená kotolňa na pelety, bude zriadená v priestoroch navrhovanej kotolne 1.06 na 1.NP.

PODKLADY

Ako podklady k vypracovaniu projektovej dokumentácie boli použité :

- Vyhláška č. 508/2009 Z. z. MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

- Vyhláška č. 95/2004 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácií a prevádzkovaní palivových spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe

- Vyhláška č. 25/1984 Z. z. Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach.

- Vyhláška č. 75/1996 Z. z. Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky radu bezpečnosti , ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška č. 25/1984 Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach.

- STN EN 12098 – Regulácia vykurovacích systémov.

- STN EN 12171 - Vykurovacie systémy v budovách. Postup prípravy dokumentácie o prevádzke, údržbe a používaní. Vykurovacie systémy, ktoré si nevyžadujú vyškolenú obsluhu.

- STN EN 12828 – Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov.

- STN EN 12831 – Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu.

- STN EN 14336 – Vykurovacie systémy v budovách. Montáž a odovzdávanie vodných vykurovacích systémov.

- STN EN 15316 – Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému.

- STN 06 0830 – Zabezpečovacie  zariadenie pre ústredné vykurovanie a ohrievanie úžitkovej vody.

- STN 13 4309-1 až 4 – Priemyselné armatúry. Poistné ventily. Časť 1 až 4.

- Technické podmienky výrobcov a dodávateľov navrhnutých strojov a zariadení.

# ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

              - Hlavné energetické údaje

a/   Palivo                                   pelety 15,5 MJ/kg , drevo 14,0 MJ/kg

b/  Teplo nosné médium             teplá voda 80/60° C

c/   Systém vykurovania             nízkoteplotný, nízkotlaký dvoj rúrkový

s núteným obehom  vody

d/   Vonkajšia teplota                 - 17 oC

e/    Počet vykurovacích dní       250

f/    Príprava teplej vody           projekt nerieši

TEPELNÁ BILANCIA

1.NP                                                              	  23 607   W

Priražka                                                       __  1,1_____

#### Celkové straty                                                25 967   W

              - NÁVRH ZDROJOV TEPLA

- Novozriadená kotolňa na pelety bude zriadená v kotolni na 1.NP so zdrojom tepla:

1x  ATTACK 25DPXCP- 25 kW

- Celkový výkon kotla je modulovaný v rozpätí 9-25 kW .

# KOTOL- POPIS

# Teplovodný kotol na drevo a pelety ATTACK DPX COMBI Pellet je moderný zdroj tepla s novou konštrukciou výmenníka, kde je predpísaným palivom drevo a drevné pelety. Je to pokročilé riešenie poskytujúce zvýšený komfort vďaka plne automatickému horáku na pelety jednoducho zabudovateľnom do kotla a výhodu najlacnejšej tepelnej energie vyrobenej z dreva v splyňovacom kotle. S možnosťou nastavenia výkonu horáka s automatickým čistením roštu, automatickým štartom a ukončením procesu horenia do oceľového telesa DPX vzniká kombinovaný kotol na pevné palivo a peletky. Ovládanie kotla je tvorené regulátorom Profi „PID“ a elektronikou pre horák. Riešenie poskytuje možnosť výberu medzi dvoma horákmi s výkonmi 8 – 30 kW a 15 – 50 kW.

# VYKUROVACÍ SYSTÉM- POPIS

Systém vykurovania je navrhnutý nízkoteplotný nízkotlakový dvojrurkový systém s teplotným spadom 75/55°C. Vykurovacia voda bude kotlovým obehovým čerpadlom Grundfos Alpha3 32-60 vedená z kotla cez 2 okruhový rozdeľovač a zberač a čerpadlovú skupinu HERZ PUMFIX MIX DN25 s obehovým čerpadlom do vykurovacieho systému radiátorového vykurovania. Kotol bude chránený proti níkoteplotnej korózii. Na spiatočke kotla bude opatrený zmiešavacím ventilom teplomix Herz, kde teploty vody na spiatočke nesmie klesnúť pod 55°C.

Reguláciu vykurovacieho systému riadenie kotla rieši projekt MaR!!!

# ISTENIE VYKUROVACIEHO SYSTÉMU

Istenie kotla a vykurovacieho systému zabezpečí membránová expanzná nádoba Flamco C 50 litrov a poistný ventil 1/2“ s otvaracím pretlakom 2,5 bar. Výpočet viď príloha.

Podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. z 9. júla 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov je navrhnutá tlaková nádoba zaradená do skupiny B/b/1 Technické zariadenie tlakové, ktoré neobsahuje nebezpečné plyny, pary  a kvapaliny s teplotou vyššou ako je ich bod varu pri tlaku 0,05MPa  s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 5(50).

# VYKUROVACIE TELESA

#### Vykurovacie telesá sú navrhované oceľové panelové typ KORAD K, VK o stavebnej výške 600 mm v prevedení jednoduché, s konvektorovými plechmi aj bez nich v prevedení Kompakt a Ventil kompakt. Telesá sú umiestnené v miestach najväčšieho ochladzovania miestnosti, t.j. pod oknami, pri obvodových murivách. Vykurovacie telesá KORAD K sú vybavené na prívode termostatickým ventilom HERZ TS 90 a termostatickou hlavicou HERZ mini, na spiatočke regulačným a uzatvárateľným šrubením HERZ RL-5. Vykurovacie telesá KORAD VK sú vybavené rohovou pripojovacou sadou HERZ 3000 Všetky telesa buú opatrené  termostatickou hlavicou Herz mini.

Vykurovacie telesá sa osadia na konzoly a uchytia držiakmi.

ROZVODY POTRUBIA

Rozvody v kotolni a v objekte budú zmontované z  oceľových rúr a pasthlinikových rúr HERZ. Armatúry sa použijú pre PN 0,6 a 1,6 MPa. Uloženie potrubných rozvodov bude zabezpečené pomocou strmeňov, závesov, objímok, na konzolách osadených v stene. Potrubie vedené podhľade je nutné izolovať. Ako izoláciu navrhujem TUBOLIT DG.

ODVOD SPALÍN

Odvod spalín z kotla na pelety bude zaustený do navrhovaného nerezového komínového telesá vedeného po fasáde objektu SCHIEDEL ICS50 DN 200 vyvedeného v celkovej výške 9m.

VYKUROVACIA VODA

Doplňovanie vody do sústavy je navrhované ručne z ventilu inštalovaného na prívode vody do kotla. Na napúšťanie sa použije pitná voda. Plniaca voda so stupňom tvrdosti ako 20 °dH sa odporúča zmäkčiť. Pred čerpadlami navrhujem inštalovať čistiaci filter. Ako aditívum k plniacej vode navrhujem POLY A od firmy IVAR ako ochrana proti korozií a zanášaniu tepelných zariadení.

PREPLACH SYSTÉMU

Po ukončení montážnych prác bude potrubie prepláchnuté a celé zariadenie sa odskúša na skúšku tesnosti a prevádzkovú podľa STN EN 14336.

Skúška  tesnosti sa  robí tak,  že sa  zariadenie naplní vodou na tlak vody 300 kPa  a celé zariadenie sa potom prehliadne. Na zariadení sa nesmú objaviť netesnosti. V  zariadení sa udržuje tlak po dobu 6 hodín, potom sa urobí nová prehliadka. Skúška je úspešná, ak sa

neobjavia netesnosti a neprejaví sa pokles tlaku. Voda ku skúške nesmie byť teplejšia viac než 50 st. C.  Prevádzková skúška sa delí na dilatačnú a vykurovaciu.

Dilatačná sa  robí pred zhotovením  izolácií. Pri tejto skúške  sa voda  ohreje na  teplotu  90  st. C  a nechá sa voľne vychladnúť.  Potom sa  postup ešte raz opakuje.  Ak sa pri tejto skúške neobjavia netesnosti, skúška je úspešná. Skúška sa robí za účasti investora.

Vykurovacia skúška  sa robí za  účelom zistenia správnej  funkcie nastavenia a  zoradenia zariadenia. Pri tejto  skúške je potrebné kontrolovať  správnosť funkcie  armatúr, dosiahnutie  technických parametrov a  pod.. Počas vykurovacej  skúšky sa zaškolí  obsluha zariadenia . Vykurovacia skúška sa urobí  za účasti investora, užívateľa, dodávateľa a projektanta. Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka.

VYKUROVACIA SKÚŠKA

Všetky montážne práce musia byť prevádzané v súlade s právnymi predpismi, s predpismi a vyhláškami o ochrane zdravia pri práci, predpismi požiarnej ochrany a platnými normami STN. Je nutné investorom stavby zaistiť odborné zaškolenie pracovníkov dodávateľa z bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnych predpisov. Dodávateľ je povinný oboznámiť určených pracovníkov  s rizikami pri montážnych prácach. O uvedenom je nutné previesť písomný záznam pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Pri uvedení kotolne do prevádzky a prevádzke kotolne je nutné dodržiavať Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a odbornej spôsobilosti. Sprievodná technická dokumentácia tlakových, elektrických a plynových technických zariadení musí spĺňať požiadavky vyhlášky SR č. 508/2009 Z.z. Technické zariadenia môžu byť v prevádzke len vtedy, ak vyhovujú podmienkam, ktorých splnením neohrozujú život a zdravie osôb, ani materiálne hodnoty. Tieto podmienky určujú bezpečnostno-technické požiadavky a sprievodná technická dokumentácia.

OCHRANA ZDRAVIA A BEZPEČNOSŤ

Pri montáži a skúškach zariadení je nutné dôsledne dodržiavať predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti práce platné pre montážnych pracovníkov v súlade s miestnymi podmienkami na staveniska. Montáž potrubia a strojného zariadenia musí vykonať oprávnená organizácia s oprávnením podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z § 4 (Opravnenia).

ZÁVER

Projekt ústredného vykurovania bol spracovaný podľa platných STN a EN.

Ostatné údaje sú zrejme z výkresovej časti projektovej dokumentácie.

Zmeny je možné vykonať iba so súhlasom investora a projektanta.

V Starej Ľubovni,  10/ 2019

Vypracoval Ing. Martin Dziak